重庆市璧山区人民医院发热门诊建设工程项目

发热门诊外墙门窗系统风荷载计算报告

外墙门窗系统风荷载计算报告

依据《民用建筑外门窗应用技术标准》DBJ50/T-065-2020      第6.2.1条公式6.2.1的规定，围护结构风荷载标准值应按下式计算：

Wk＝βgz μsl μz W0 K

式中：

Wk—风荷载标准值，(kN/m2)；

βgz—高度z处的阵风系数，按《建筑结构荷载规范》GB50009中规定的离地面高度取值。

μsl—风荷载体型系数，墙面（含山墙）的局部风压体型系数（μsl）应取-1.4。突出构件按《建筑结构荷载规范》GB50009中规定取值。

μz—风压高度变化系数；建筑物地上高度一半及以上部位取建筑物最大高度（h）；建筑物地上高度一半以下部位取建筑物最大高度的1/2。

W0—基本风压，(kN/m2)，应按照《建筑结构荷载规范》GB50009附录E.5中附表E.5给出的50年一遇的风压采用，但不得小于0.40kN/m2。对于高层建筑，以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压应适当提高。

K—分项系数一般情况下取1.5。

由于建筑采用自保温系统，增强型改性发泡水泥保温板用于建筑热桥处，热桥主体构造为钢筋混凝土，应用于建筑外墙面的最大建筑高度为9.6m《建筑结构荷载规范》GB50009-2012相关表格可知：βgz=1.70；μsl=1.4；μz=1.00；重庆璧山地区建筑的基本风压Wo=0.40kN/m2。

Wk=1.70×1.4×1.00×0.4×1.5=1.428kN/m2（压）。

综上，本项目外墙门窗系统风荷载设计标准值为1.428kN/m2。