- 竞争性谈判文件

项目名称：重庆市璧山区人民医院新院区电梯维保服务

(第二次)

采购人：重庆市璧山区人民医院

- 二〇一九年十月

- 目录

- 第一篇  竞争性谈判邀请书

- 第二篇  供应商须知

- 第三篇  谈判项目技术要求

- 第四篇  谈判项目服务要求

- 第五篇  合同草案条款

- 第六篇  响应文件格式要求

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市璧山区人民医院（以下简称：采购人）按照重庆市璧山区财政局有关规定，对重庆市璧山区人民医院新院区电梯维保服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 序号 | 项目名称 | 维保电梯品牌类型 | 数量(台) | 采购预算 (元) | 保证金 (元) | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区人民医院 新院区电梯 维保服务 | OTIS-SKY客梯 | 14 | 396000 | 4000 | 服务期贰年 |
|  |  | OTIS-Comfort客梯 | 12 |  |  |  |
|  |  | 巨人通力货梯 | 1 |  |  |  |
|  |  | LINK扶梯 | 6 |  |  |  |

1、本项目不分包，竞标人对本项目全部维保内容进行报包干总价。

2、竞标人须按国家、行业及保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行。

3、竞标人须按照特种设备安全技术规范TSG T5002—2017《电梯维护保养规则》对电梯进行常规检查和例行保养，具体维保服务范围如下：

（1）曳引与强制驱动电梯（包括客梯、货梯）

| 维保项目 | 具体维保内容 |
| --- | --- |
| 安全部件 | 制动器各销轴部位、制动器间隙、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测、限速器各销轴部位、层门和轿门旁路装置、紧急电动运行、轿顶检修开关、轿厢检修开关和停止装置、轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑停止装置、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器动作状态监测装置、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制能力、限速器安全钳联动、限速器动作速度校验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行做一次；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次)、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置动作试验、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 机房 | 机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、驱动主机、曳引轮槽、悬挂装置、电动机与减速机联轴器、驱动轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 轿厢 | 轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、IC卡系统、轿门运行状况、轿厢平层准确、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、轿门开门限制装置、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 井道 | 对重平衡块及其压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或传动、层门门导靴、电梯开关、补偿链（绳）与轿厢和对重接合处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 底坑 | 底坑环境、缓冲器、对重缓冲距离等底坑部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 其他 | a.悬挂装置（曳引钢丝绳或曳引钢带）、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、绳头组合的检查、调整、清洁和润滑。 b.轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。 c.机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿顶防晃胶、轿门、开门机、厅门导轨、偏心轮、门吊轮、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和润滑。 |

（2）自动扶梯

| 维保项目 | 具体维保内容 |
| --- | --- |
| 安全部件 | 扶梯的制动器机械装置、制动状态监测开关、梳齿板开关、梯级或踏板下陷开关、梯级或者踏板缺失监测装置、超速或非操纵逆转监测装置、梯级链涨紧开关、扶手带入口处保护开关、出入口安全警示标志、紧急停止开关、防灌水保护装置、空载向下运行制动距离、附加制动器、扶手带断带保护开关、围裙板安全开关、主机过热保护装置、电源相序监控装置、主机盖保护装置、电梯安全装置等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
|  | 扶梯的电器部件、故障显示板、主驱动链、减速机润滑油、梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙、扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度、扶手带速度监控器系统、电机通风口、检修控制装置、自动润滑油罐油位、减速机润滑油、梳齿板照明、检修盖板和楼层板、防护档板、梯级滚轮和梯级导轨、梯级或踏板与围裙板之间的间隙、运行方向显示、扶手带状况、扶手带运行速度、扶手护壁板、自动运行功能、梯级链涨紧装置、梯级轴衬、制动衬厚度、主驱动链链条滑块、电动机与减速机联轴器、主接触器、主机速度检测功能、电缆、扶手带托轮、滑轮群、防静电轮、扶手带内侧凸缘处、扶手带导向块和导向轮、在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量、内外盖板连接处、围裙板对接处等的检查、调整、清洁和润滑。 |
|  | 自动扶梯照明、楔块护板、桁架包层、桁架内照明的检查和调整。 |
|  | 梯级、扶手带照明、梯级下照明、润滑装置、上下平台、控制柜、曳引机、主驱动轮、驱动主机的固定、扶手带驱动装置、年度清洁检查、主驱动链、防反向装置等部件的检查、调整、清洁和润滑。 |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、有奥的斯电梯制造单位或其委托的依法取得相应许可的安装、改造、维修曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯、杂物电梯、自动扶梯的经营许可资质。

2、具备特种设备安装改造修理A级施工资质。

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（ 2019 年10月10日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市璧山区人民医院官网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）报名方式：现场报名。

（三）供应商须满足以下四种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、现场缴纳保证金。

（四）谈判地点：重庆市璧山区人民医院行政楼103会议室

（五）提交响应文件开始时间：2019年10月14日北京时间9:30

（六）提交响应文件截止时间：2019年10月14日北京时间10:00

（七）谈判开始时间：2019年10月14日北京时间10:00

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

保证金：人民币4000元整，潜在供应商在递交响应文件资料时现场通过现金方式缴纳。

（二）保证金退还方式

1、重庆市璧山区人民医院对该项目采购成交公示结束并无异议后向除成交供应商和候选供应商以外的其他生产企业退还谈判保证金。

2、成交供应商的谈判保证金自动转为履约保证金，在项目实施完毕验收合格后，无息退还。

### 六、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。

3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市璧山区人民医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、采购相关问题咨询：

（一）采购人：重庆市璧山区人民医院

联系人：雷老师  罗老师

电  话：023-41669026  41411899

地  址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2联合体

本项目不接受联合体投标。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.3若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.4电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

6.1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

6.1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

6.2如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

6.2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

6.2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目名称、采购人名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

6.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

6.4响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员：各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

9.2供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

9.4供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

9.5供应商的最后报价超过采购预算的；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

9.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

9.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.9同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的；

### 9.10供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 应符合 的基本 资格条件 | ⑴具有独立承担 民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | ⑵法律、行政法规 规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额缴纳保证金 |

注：

以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足谈判资格要求（详见“第一篇”）。

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行审核，并依据最后报价价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

2.3.5采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.4成交供应商的变更

2.4.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.4.1.1拟成交金额在30万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.4.1.2拟成交金额在30～40万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.4.1.3拟成交金额在40万及以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选人；

2.4.1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购人将在重庆市璧山区人民医院官网上发布成交结果预公示。

2、结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 第三篇  谈判项目技术需求

一、维保内容

（一）维保项目

本次招标维保的区域为重庆市璧山区人民医院新院区33部电梯的所有安全部件、机房、轿厢、井道、底坑及其他所有有关的电梯设施设备。具体有：

1、曳引与强制驱动电梯维护保养项目（包括客梯、货梯）：

| 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- |
| 安全部件 | 制动器各销轴部位、制动器间隙、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测、限速器各销轴部位、层门和轿门旁路装置、紧急电动运行、轿顶检修开关、轿厢检修开关和停止装置、轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑停止装置、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器动作状态监测装置、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制能力、限速器安全钳联动、限速器动作速度校验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行做一次；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次)、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置动作试验、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 机房 | 机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、驱动主机、曳引轮槽、悬挂装置、电动机与减速机联轴器、驱动轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 轿厢 | 轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、IC卡系统、轿门运行状况、轿厢平层准确、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、轿门开门限制装置、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 井道 | 对重平衡块及其压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或传动、层门门导靴、电梯开关、补偿链（绳）与轿厢和对重接合处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 底坑 | 底坑环境、缓冲器、对重缓冲距离等底坑部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 其他 | a.悬挂装置（曳引钢丝绳或曳引钢带）、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、绳头组合的检查、调整、清洁和润滑。 b.轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。 c.机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿顶防晃胶、轿门、开门机、厅门导轨、偏心轮、门吊轮、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和润滑。 |

2、自动扶梯：

| 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- |
| 安全部件 | 扶梯的制动器机械装置、制动状态监测开关、梳齿板开关、梯级或踏板下陷开关、梯级或者踏板缺失监测装置、超速或非操纵逆转监测装置、梯级链涨紧开关、扶手带入口处保护开关、出入口安全警示标志、紧急停止开关、防灌水保护装置、空载向下运行制动距离、附加制动器、扶手带断带保护开关、围裙板安全开关、主机过热保护装置、电源相序监控装置、主机盖保护装置、电梯安全装置等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
|  | 扶梯的电器部件、故障显示板、主驱动链、减速机润滑油、梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙、扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度、扶手带速度监控器系统、电机通风口、检修控制装置、自动润滑油罐油位、减速机润滑油、梳齿板照明、检修盖板和楼层板、防护档板、梯级滚轮和梯级导轨、梯级或踏板与围裙板之间的间隙、运行方向显示、扶手带状况、扶手带运行速度、扶手护壁板、自动运行功能、梯级链涨紧装置、梯级轴衬、制动衬厚度、主驱动链链条滑块、电动机与减速机联轴器、主接触器、主机速度检测功能、电缆、扶手带托轮、滑轮群、防静电轮、扶手带内侧凸缘处、扶手带导向块和导向轮、在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量、内外盖板连接处、围裙板对接处等的检查、调整、清洁和润滑。 |
|  | 自动扶梯照明、楔块护板、桁架包层、桁架内照明的检查和调整。 |
|  | 梯级、扶手带照明、梯级下照明、润滑装置、上下平台、控制柜、曳引机、主驱动轮、驱动主机的固定、扶手带驱动装置、年度清洁检查、主驱动链、防反向装置等部件的检查、调整、清洁和润滑。 |

（二）维保具体内容及要求

1、曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求(A1-A4表)

A1表   半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 电梯维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2表   季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

| 序号 | 电梯维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3表   半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

| 序号 | 电梯维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 链接无松动，弹性原件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4表   年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年维护保养项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

| 序号 | 电梯维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验，每2年进行一次限速器动作速度校验； | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：A1表：如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。

注：A2表：维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。

注：A3表：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求（下同）。

注：A4表：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

2、自动扶梯维护保养项目(内容)和要求(D1-D4表)

D1表    半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

D2表    季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合《D1表   半月维护保养项目（内容）和要求》外，还应当符合表D-2的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

D3表    半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合《D2表  季度维护保养项目（内容）和要求》外，还应当符合表D-3的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

D4表    年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合《D3表  半年维护保养项目（内容）和要求》外，还应当符合表A4表项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、 防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

二、维保期限

本维保服务期限为贰年，从2019年  月  日起至  年  月  日。

三、维保服务标准

1、服务标准

竞标人的技术人员定点维保服务，保证维保服务范围内的系统及设备，实现全天候24小时正常运行，否则合同采购人有权拒绝支付维保费。

采购人有权监督竞标人按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

采购人有权要求竞标人保障系统的安全正常运行。竞标人的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求，采购人有权拒绝在维护保养记录上签字。

2、维保范围

采购人现有电梯待维保详见设备清单，以实际现场设备为准，即对电梯安全部件、机房、轿厢、井道、底坑及与系统相关联的其他电梯设施设备提供维修保养服务。

3、驻点人员要求

（1）中标人必须安排1名驻点人员驻守采购人处，驻点人员必须持有相关的从业证书,以确保随时满足采购人电梯维保工作需求。

（2）竞标人确保其派出的驻点人员责任心强，具有能胜任电梯系统维保工作的技术技能；如因驻点人员职业道德、职业技能的原因给采购人造成的损失由竞标人承担。

（3）竞标人应确保驻点人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳定的维保服务；如确有必要变更，则应提前一周通知采购人。

（4）驻点人员应遵守采购人相关规章制度， 驻点人员驻守期间的行为视为竞标人行为，因驻点人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身、财产损害由竞标人承担。

四、维保内容组成

1、维保单位需提供对本项目电梯维保提出的合理化的电梯维保方案。

2、驻点人员现场维保检测，接报突发故障时，应立即到场处理；处理时限一般维修不超过30分钟。凡超过24小时的维修必须报招标方批准。故障检修-包括故障响应、故障修复、设备更换等及记录存档等。

3、维保单位应保障本次招标内容设备设施的正常运行，负责系统的优化完善及更换、维修；电梯设备在初查过程中如存在非人为原因损坏的问题由中标单位免费解决，并确保电梯能够安全正常运行。

4、维保单位将针对本维保合同，建立应急备品备件库。

五、其他要求

本采购服务以包干为主（重庆市璧山区人民医院电梯系统维修、更换、维护保养）。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）维保时间

年  月   日 —  年  月  日

（二）维保地点

重庆市璧山区人民医院。

（三）验收方式

按采购人需求。

二、质量保证及售后服务内容

按采购人需求。

### 三、付款方式

维保费分4期支付(每半年为1个付款周期)，各期保养费均应在各付款周期的第陆个月届满之前支付。招标方收到增值税普通发票等付款依据后以银行转账方式支付当期维保费给中标方。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 五、培训

每年免费提供电梯安全培训、讲座等4次以上。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市璧山区人民医院

电梯维修保养合同

合同编号:

| 甲方(盖章): | 重庆市璧山区人民医院 | 乙方(盖章): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址: | 重庆市璧山区双星大道9号 | 联系地址: |  |
| 院 长： |  | 法人代表： |  |
| 分管院长: |  | 授权委托人: |  |
| 经 办 人: |  | 联系人及电话： |  |
| 联系电话: |  | 开户行及账号: |  |
| 签订时间: |  | 签订时间: |  |

设备使用单位

单位名称：重庆市璧山区人民医院

单位地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号

联 系 人：

联系电话：

邮政编码：

一、合同基本要求

（一）维保服务内容

| 序号 | 电梯 类型 | 型号 | 整机编号 | 数量 (台) | 每台单价 (元/月) | 月合计 (元) | 年合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | OTIS-SKY |  | 14 |  |  |  |
| 2 | 客梯 | OTIS-Comfort |  | 12 |  |  |  |
| 3 | 扶梯 | LINK |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 货梯 | 巨人通力 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 月保养服务费 |  |  | 大写: (小写:￥ 元) |  |  |  |  |
| 年保养服务费 |  |  | 大写: (小写:￥ 元) |  |  |  |  |

（二）服务期限

本合同服务有效期为贰年，时间从2019年  月  日起至2021年  月  日止。

（三）付款条款

1、付款方式：银行转账

2、付款周期为6个月，共分4期支付，各期保养费均应在各付款周期的第陆个月届满之前支付。乙方向甲方开具与当期应付款金额等额的增值税普通发票。

二、双方的权利与义务

（一）乙方权利与义务

1、按《中华人民共和国特种设备安全法》及电梯相关保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行。

2、按照特种设备安全技术规范TSG T5002—2017《电梯维护保养规则》对电梯进行常规检查和例行保养，具体服务范围如下：

（1）曳引与强制驱动电梯（含客梯、货梯）

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 安全部件 | 制动器各销轴部位、制动器间隙、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测、限速器各销轴部位、层门和轿门旁路装置、紧急电动运行、轿顶检修开关、轿厢检修开关和停止装置、轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑停止装置、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器动作状态监测装置、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制能力、限速器安全钳联动、限速器动作速度校验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行做一次；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次)、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置动作试验、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 机房 | 机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、驱动主机、曳引轮槽、悬挂装置、电动机与减速机联轴器、驱动轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 轿厢 | 轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、IC卡系统、轿门运行状况、轿厢平层准确、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、轿门开门限制装置、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 井道 | 对重平衡块及其压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或传动、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重接合处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 底坑 | 底坑环境、缓冲器、对重缓冲距离等底坑部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
| 其他 | a.悬挂装置（曳引钢丝绳或曳引钢带）、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、绳头组合的检查、调整、清洁和润滑。 b.轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。 c.机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿顶防晃胶、轿门、开门机、厅门导轨、偏心轮、门吊轮、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和润滑。 |

（2）自动扶梯

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 安全部件 | 扶梯的制动器机械装置、制动状态监测开关、梳齿板开关、梯级或踏板下陷开关、梯级或者踏板缺失监测装置、超速或非操纵逆转监测装置、梯级链涨紧开关、扶手带入口处保护开关、出入口安全警示标志、紧急停止开关、防灌水保护装置、空载向下运行制动距离、附加制动器、扶手带断带保护开关、围裙板安全开关、主机过热保护装置、电源相序监控装置、主机盖保护装置、电梯安全装置等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。 |
|  | 扶梯的电器部件、故障显示板、主驱动链、减速机润滑油、梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙、扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度、扶手带速度监控器系统、电机通风口、检修控制装置、自动润滑油罐油位、减速机润滑油、梳齿板照明、检修盖板和楼层板、防护档板、梯级滚轮和梯级导轨、梯级或踏板与围裙板之间的间隙、运行方向显示、扶手带状况、扶手带运行速度、扶手护壁板、自动运行功能、梯级链涨紧装置、梯级轴衬、制动衬厚度、主驱动链链条滑块、电动机与减速机联轴器、主接触器、主机速度检测功能、电缆、扶手带托轮、滑轮群、防静电轮、扶手带内侧凸缘处、扶手带导向块和导向轮、在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量、内外盖板连接处、围裙板对接处等的检查、调整、清洁和润滑。 |
|  | 自动扶梯照明、楔块护板、桁架包层、桁架内照明的检查和调整。 |
|  | 梯级、扶手带照明、梯级下照明、润滑装置、上下平台、控制柜、曳引机、主驱动轮、驱动主机的固定、扶手带驱动装置、年度清洁检查、主驱动链、防反向装置等部件的检查、调整、清洁和润滑。 |

乙方对上述服务内容保留例行保养记录。

2、本合同提供的所有常规保养工作，均在正常工作时间 (除周六日及法定节假日) 内进行，若甲方有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，但需另行计费。

3、在乙方热线或乙方维保人员接到甲方紧急召修后，维修人员应在30分钟内赶赴现场排除故障。在电梯有困人事故时，乙方热线或乙方维保人员接到甲方电话后应在30分钟内将被困人员安全放出电梯。在放人期间由于乙方维保人员没有及时赶到对电梯造成的损坏由乙方公司负责。

4、本合同提供每天8小时，每周5天的一般故障处理服务并保留记录；对于安全相关的故障，乙方将提供每天24小时，每周7天的应急服务。

5、乙方热线针对困人故障进行回访。

6、积极配合甲方通过年检（含限速器年检），由乙方支付年检费，因乙方原因造成的整改所需的人工及费用由乙方负责。

7、投保乙方工作人员的人身意外保险，以及乙方产品责任险和公众责任险。

8、乙方自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

9、备件和配件

（1）免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂（不包含曳引机油）。免费提供单次200元（包含）以下的易损易耗配件。

（2）乙方在执行本合同上述之保养加油及调整工作时，如发现部分机件受损或必需更换时，须经双方书面认可，上述零件更换所需费用应由甲方另行支付乙方，所更换零件的质保期为壹年。乙方以优惠价格向甲方提供零件，并保证及时供应及提供送货上门服务。

10、乙方应承担因乙方原因所造成的直接损失。

11、乙方将对每一条维保路线进行每年不少于一次的乙方工地质量安全稽查。乙方工地质量安全稽查是乙方有效地评价产品、服务及个人作业行为并确保这些满足甲方的期望与符合乙方的质量安全标准的工具，使用该工具可以更加有效地保障乙方的服务质量。

12、根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯的安装、改造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应许可的单位进行。若甲方自行安排乙方或乙方委托的有资质的第三方以外的其他方进行合同设备的安装、改造、修理工作，则乙方只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任,除此以外其它任何质量和安全责任均由甲方承担。

（二）甲方权利与义务

1、仅由乙方维修且只使用由乙方制造或出售的电梯配件。

出于安全的需要，甲方不能允许未经乙方授权的人员修理、改动、更换设备的任何配件。否则，对此产生的损失将由甲方承担。

2、维修现场及驻场人员居住条件

（1）甲方为乙方员工提供安全的工作环境，并根据有关法律法规和安全惯例的规定清除任何危险物品。同时，甲方应按政府法规对设备维护的要求，为机房提供足够的照明、通风，控制好有利于设备安全运行的温湿度。

（2）甲方同意在显著位置张贴和保存所有有关乘客使用设备的指引或警示。

（3）甲方要求乙方提供驻人服务的，应为乙方驻场人员提供安全适宜的居住条件，包括但不限于满足下列要求：不得使用临时性钢板房等违法建筑；房屋符合建筑安全、紧急疏散、消防验收标准；不得位于甲方生产、经营、储存、使用危险物品的建筑物内；提供卫生、便利的住宿环境，配备照明、上下水、床铺(如需夜间驻人)、桌椅、卫生间、降温/采暖等基本生活设施。

3、甲方通知义务

（1）根据国家法律规定，当电梯发生紧急事件后，甲方应立即启动事故应急专项预案。如果电梯日常运行不正常或出现任何险情，甲方应马上直接通知乙方。甲方未予及时直接通知乙方而导致现场故障排除措施的延误或扩大损失的，对于扩大部分的损失乙方不承担责任。

（2）甲方应接受乙方人员保证设备高效安全运行的建议，协助其做必要的工作。因甲方未及时处理乙方所提之合理建议所产生之事故，乙方不承担责任。

4、甲方对维保服务的确认

甲方负责电梯日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务和召修服务分别在《维护保养报告》和《电（扶）梯维修报告》上签字确认。

5、甲方应负责保管现行的工程线路图。

6、对于与电扶梯相关的其他非乙方提供的设施设备（例如井道安全门等），甲方应确保其采购、安装及运行均符合相应的国家标准，责专人负责保管钥匙（如有）。非乙方原因造成事故或损失的，乙方不承担任何责任。

7、乙方公司提供驻场服务，甲方负责提供驻场工作室壹间，乙方派驻员工需提供本人身份证明和乙方工资单供甲方查验，该员工的工作由甲方管理，每月驻场时间不少于20天。

（三）额外费用

1、本合同的保养服务范围不包括改变电梯现有结构、装置和技术，或增加新功能（包括临时功能变更）。国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时或者甲方有新要求时，双方需另签相关合同。

2、本合同第二条第（一）款第1项约定之外的以及非乙方原因（包括但不限于业主或任何第三方使用、管理不当等）所发生的人工费用、更换或修理配件的费用均不包含在本合同中。

3、乙方将以本合同签约时的法律法规、国家标准及安全技术规范维护保养甲方的电梯。当国家有关电梯的法律法规、国家标准或安全技术规范发生改变时，按改变后的法律法规或国家标准执行，但由此增加的费用由双方协商解决。

（四）数据隐私

双方在本合同项下与处理个人信息相关的活动应遵守适用的数据隐私法律。双方同意互相合作，并采取合理的商业和法律措施来保护和防止个人信息不被非授权披露。如果发生数据泄露事件（包括：实际或非授权访问或占有个人信息、个人信息的故意或偶然性丢失或损毁），一方应告知另一方。在数据泄露事件中其系统受损的一方应负责发出通知，并承担相关的成本。如果任何一方收到任何形式的：(i)指出违反适用的数据隐私法律的任何投诉或主张；(ii)要求访问，更正或删除个人信息的请求；或(iii)与个人信息处理相关的问询或申诉，则该方应采取合理的商业措施，立即通知另一方。

“数据隐私法律”应指《中华人民共和国网络安全法》以及其它与数据隐私、个人信息或数据保护以及个人信息或数据跨境传输相关的适用国家及地方法律、法规、规章、条例或其它规范性文件。

三、其他约定

（一）乙方的专利

因电梯设备属于特种设备，甲方同意将保养时（包括另行维修、改造中）更换下的涉及乙方技术专利或专有技术配件，交由乙方回收处理或现场销毁。

（二）乙方的软件

乙方所拥有的软件可能放置在配件中或由乙方提供以执行本合同，这些软件的知识产权属于乙方。甲方可以使用这些软件，但仅限于让设备运行之目的，且不得复制、展示、修改、派发、反编制或翻译这些软件。

（三）保密条款

乙方为履行本合同向甲方提供的商业和技术信息属于乙方专有，甲方应限定于为履行本合同目的的范围内使用并采取保密措施，未经乙方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。

（四）终止

1、如甲方逾期付款超过90个日历日，乙方有权随时以书面通知甲方的形式解除本合同且不承担任何责任或后果。

2、如发现未经乙方书面同意，有非乙方雇员或非乙方授权人员对设备进行与此合同范围内的维修保养，乙方有权随时以书面通知甲方的形式单方解除本合同且不承担任何责任或后果。

3、若乙方因自身原因不履行本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后10个工作日内仍未履行，甲方有权书面通知乙方终止合同。

4、若非上文所约定的终止情形，未经双方书面协议一致同意，任何一方不得擅自提前终止本合同。否则，提前终止的违约方应向另一方支付6个月保养费的违约金；若终止合同时剩余维保期限不足6个月（不含6个月），则提前终止的违约方应向另一方支付自终止前最后一次付款至合同正常终止期限的维保费。

（五）逾期付款滞纳金

若甲方未能按合同规定的付款方式按时向乙方支付应付款项, 须支付逾期付款滞纳金, 滞纳金按到期日起逾期款项金额的每日千分之三计算。

（六）违约赔偿上限

合同双方不就本合同互相主张间接损失或预期利润损失。任何一方依约应向对方支付的所有违约金、全部费用和损失赔偿额总和，累计最高以本合同总金额为限。

（七）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

2、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、封锁、罢工、暴动、民众骚乱、政府命令、重大失窃、水灾、火灾、爆炸、暴风雪、闪电、冰雹、地震、山崩、海啸、台风、飓风、翻车、翻船或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件及其他经双方一致同意的事件。

3、任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（八）合同附件

本合同所有附件均为本合同的有效组成部分。如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议。

（九）适用法律及争议的解决

本合同适用中华人民共和国的法律。由于本合同所引起的一切争议，双方应先友好协商解决，或由政府有关部门鉴定并确定责任。若协商不成，提交甲方当地人民法院诉讼。

（十）合同效力

1、本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2、本合同及所有附件、补充/变更协议（如有）必须经双方加盖公章或合同专用章后才能生效。

（十一）其他

1、本合同中的所有条款均系双方遵循诚实信用原则，在平等自愿的基础上充分进行善意磋商的结果，是双方意思的真实表示。

2、本合同任何约定或条款被具有管辖权的法院认定为非法、无效或不可执行，不影响其他约定、条款的效力。

附件：

廉 洁 承 诺 书

重庆市璧山区人民医院：

我单位承担贵司重庆市璧山区人民医院新院区电梯维保服务 项目。为保证项目活动的廉洁、规范，防止违纪违法行为的发生，根据国家有关法律法规和党风廉政建设要求，我单位特作以下承诺：

一、在项目过程中，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，坚持依法办事、按程序办事，严格履行合同，保证质量，不损害国家和学校利益。

二、严格遵守有关法律法规和廉洁从业规定，在项目设计、招投标、实施、验收等各个环节，不从事违背法律法规和公平、公正原则的活动，干扰和影响学校工作。

三、不向院方工作人员及其配偶、子女和亲属赠送礼品、礼金、回扣、好处费、劳务费以及有价证券、支付凭证和贵重物品等。

四、不向院方工作人员及其配偶、子女和亲属提供宴请、联谊、度假、旅游以及娱乐等活动。

五、不向院方工作人员及其配偶、子女和亲属报销或支付应由其个人支付的各种费用（住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

六、不与院方工作人员及其配偶、子女和亲属发生借贷、租赁、合伙、合作经营等个人经济关系，不提供车辆、电脑、手机等贵重物品供其借用，或为其个人行为提供方便。

七、不为院方工作人员的配偶、子女和亲属安排工作，也不安排其从事与院方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

八、严格执行国家有关工程监理的规定，积极配合、支持监理单位开展工作，不从事影响监理单位公正履行职责的任何活动。

九、若遇院方工作人员无理刁难或提出不合理要求，应及时向院方有关部门反映；若发现院方工作人员有违纪违规行为的，应及时向院方的纪检监察部门举报，坚决抵制不正之风和各种不正当做法。

以上承诺，我单位及单位工作人员均将严格遵守。如有违反，经上级部门或院方认定违规违纪事实后，按照下列规定进行处罚：

（一）同意按照违规项目合同总金额的1% -5%支付罚金，造成经济损失的，由本单位赔偿院方的全部损失；

（二）本单位的行为致使院方工作人员违规的，同意将本单位列入贵司供应商（承建商）黑名单，三年丧失贵司供应商（承建商）资格；

（三）本单位的行为致使贵司工作人员违法的，同意永远丧失贵司供应商（承建商）资格。本单位自愿接受院方依据有关规定对本单位作出的取消入围供应商（承建商）资格、中标资格以及终止合同等处理，并承担一切相应的法律责任；

（四）任何第三方因本单位违反以上承诺而向学校索赔或主张权利的，所有责任及后果均由本单位独自承担；

（五）贵司可根据我单位发生的违纪违法事实向有关部门检举报告，我单位自愿接受有关部门依法依规作出的相关处理意见。

此承诺书作为项目合同的附件，与项目主合同具有同等效力。经本单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖本单位公章后生效。

此致

承诺方（盖公章）：

承诺方法人代表（或委托人）：

年   月   日

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的电梯维保服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 维保产品规格型号 | 数量(台) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区医院新院区 电梯维保 | OTIS-SKY客梯 | 14 |  |  | 固定 总价 包干 |
|  |  | OTIS-Comfort客梯 | 12 |  |  |  |
|  |  | 巨人通力货梯 | 1 |  |  |  |
|  |  | LINK扶梯 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件

（二）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）